# RELAZIONE DI CALCOLO

# SISTEMI DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE DOMESTICHE PER CASE SINGOLE O PICCOLE COMUNITA’

(AI SENSI DELLE LINEE GUIDA ARPA FVG LG 40.01 Ed.1-Rev.1-13.11.2017

ALLEGATO 2 – DIMENSIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO)

OGGETTO: dimensionamento DEGRASSATORE, FOSSA IMHOFF e FILTRO BATTERICO

DITTA:

Numero Abitanti Equivalenti (a.e.):

1. CALCOLO DEGRASSATORE

Orientativamente in relazione agli abitanti equivalenti si ritengono efficaci valori di circa 50 l/a.e.

VOLUME DEGRASSATORE              : a.e.      X 50 litri/a.e. =litri

DEGRASSATORE DI PROGETTO (che si andrà ad installare)

VOLUME				       : litri

2. CALCOLO FOSSA IMHOFF

## FOSSA IMHOFF

Come valori medi del comparto di sedimentazione si hanno circa 40 – 50 litri per a.e.

VOLUME DI SEDIMENTAZIONE : a.e.      X 50 litri = litri

Per il comparto digestione si hanno 180-200 litri per a.e.

VOLUME DI DIGESTIONE              : a.e.      X 200 litri =litri

TOTALE VOLUME FOSSA IMHOFF a.e.       X 250 litri = litri

FOSSA IMHOFF DI PROGETTO (che si andrà ad installare)

VOLUME DI SEDIMENTAZIONE : litri

VOLUME DI DIGESTIONE               litri

ABITANTI EQUIVALENTI                N°

### 3. FILTRO BATTERICO

Anaerobico

Aerobico

### CALCOLO MASSA FILTRANTE DEL FILTRO

Formule di riferimento

S = N/H2 (ove S è superficie di base, N è il numero di abitanti, H2 è l’altezza della massa filtrante al quadrato)

V = S x H (ove V è il volume di massa, S è la superficie e H è l’altezza della massa filtrante)

Premesso che l’altezza del filtro di progetto viene definita in  m.

S =      /      = MQ               V =      x       = mc

FILTRO DI PROGETTO (che si andrà ad installare)

VOLUME 				    : MC

(superficie e altezza della massa filtrante)

#### DATA:	     					IL TECNICO

Rif. art. 3.1 delle Linee Guida Arpa 40.01

In ogni caso, anche per le vasche più piccole, la capacità non dovrebbe essere inferiore a 250-300 litri complessivi

Volumi con dimensioni diverse devono garantire gli stessi livelli di efficienza depurativa

2

2

L’altezza della massa filtrante non potrà mai essere inferiore a m. 0,90 e superiore a m. 1,50

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI – novembre 2018